## Sheet1
| //HANDLE | N_PYLON1 | N_PYLON2 | LENGTH | LAYER | POWER | GROUP | dU_area | Z_area | dU | Z | Ikz
0 | B5B95 | ПП-НО-1 | N1_16 | 21.2 | ПвВГнг(А)-4х16 | 780 | гр.1 | 0.0226 | 0.058 | 0.0416 | 0.063 | 3.4932
1 | 32EE8 | N1_16 | N1_20 | 34.6 | СИП-2А-3x25+1x35 | 360 | гр.1 | 0.0065 | 0.0872 | 0.0481 | 0.1502 | 1.4646
2 | 2588AB | N1_20 | N1_21 | 21.4 | СИП-2А-3x25+1x35 | 240 | гр.1 | 0.0027 | 0.0538 | 0.0508 | 0.204 | 1.0782
3 | 2588AC | N1_21 | N1_22 | 33.7 | СИП-2А-3x25+1x35 | 120 | гр.1 | 0.0021 | 0.085 | 0.0529 | 0.289 | 0.7611
4 | 2588AD | N1_16 | N1_17 | 21.4 | СИП-2А-3x25+1x35 | 300 | гр.1 | 0.0034 | 0.0538 | 0.0449 | 0.1168 | 1.8834
5 | 7A2D9 | N1_17 | N1_18 | 34 | СИП-2А-3x25+1x35 | 180 | гр.1 | 0.0032 | 0.0857 | 0.0482 | 0.2025 | 1.0866
6 | 32E9C | N1_18 | N1_19 | 23.9 | ПвВГнг(А)-4х16 | 60 | гр.1 | 0.002 | 0.0656 | 0.0501 | 0.2681 | 0.8207
7 | 25889E | ПП-НО-1 | N1_01 | 5.4 | ПвВГнг(А)-4х16 | 3820 | гр.1 | 0.0282 | 0.0148 | 0.0472 | 0.0198 | 11.1144
8 | 32EE6 | N1_01 | N1_02 | 22.9 | СИП-2А-3x25+1x35 | 1680 | гр.1 | 0.0202 | 0.0578 | 0.0674 | 0.0776 | 2.836
9 | B5AC3 | N1_02 | N1_03 | 22.6 | СИП-2А-3x25+1x35 | 1540 | гр.1 | 0.0182 | 0.057 | 0.0857 | 0.1346 | 1.6349
10 | 2588A7 | N1_03 | N1_04 | 20.4 | СИП-2А-3x25+1x35 | 1380 | гр.1 | 0.0147 | 0.0514 | 0.1004 | 0.1859 | 1.1831
11 | 2588A6 | N1_04 | N1_05 | 16.1 | СИП-2А-3x25+1x35 | 1240 | гр.1 | 0.0105 | 0.0406 | 0.1109 | 0.2265 | 0.9712
12 | 7A43D | N1_05 | N1_07 | 23.3 | СИП-2А-3x25+1x35 | 1080 | гр.1 | 0.0132 | 0.0588 | 0.1241 | 0.2854 | 0.771
13 | 2588A1 | N1_07 | N1_10 | 16.1 | СИП-2А-3x25+1x35 | 140 | гр.1 | 0.0012 | 0.0406 | 0.1253 | 0.3259 | 0.675
14 | 2588A2 | N1_07 | N1_11 | 31.7 | СИП-2А-3x25+1x35 | 580 | гр.1 | 0.0096 | 0.08 | 0.1337 | 0.3653 | 0.6022
15 | 25889F | N1_11 | N1_15 | 16.3 | СИП-2А-3x25+1x35 | 80 | гр.1 | 0.0007 | 0.0411 | 0.1344 | 0.4065 | 0.5413
16 | 2588A0 | N1_11 | N1_12 | 16.1 | СИП-2А-3x25+1x35 | 360 | гр.1 | 0.003 | 0.0406 | 0.1368 | 0.4059 | 0.542
17 | 331DD | N1_12 | N1_13 | 22.8 | СИП-2А-3x25+1x35 | 220 | гр.1 | 0.0026 | 0.0576 | 0.1394 | 0.4635 | 0.4747
18 | AB09D | N1_13 | N1_14 | 24.7 | СИП-2А-3x25+1x35 | 80 | гр.1 | 0.001 | 0.0621 | 0.1404 | 0.5256 | 0.4186
19 | 2588A3 | N1_07 | N1_08 | 16.1 | СИП-2А-3x25+1x35 | 240 | гр.1 | 0.002 | 0.0406 | 0.1261 | 0.3259 | 0.675
20 | 2588A4 | N1_08 | N1_09 | 16.1 | СИП-2А-3x25+1x35 | 120 | гр.1 | 0.001 | 0.0406 | 0.1271 | 0.3665 | 0.6002
21 | 2588A5 | N1_05 | N1_06 | 16.1 | СИП-2А-3x25+1x35 | 80 | гр.1 | 0.0007 | 0.0406 | 0.1115 | 0.2671 | 0.8237
22 | 2588AA | N1_01 | N1_23 | 27.4 | СИП-2А-3x25+1x35 | 2060 | гр.1 | 0.0295 | 0.069 | 0.0768 | 0.0888 | 2.478
23 | 2588B0 | N1_23 | N1_24 | 27.4 | СИП-2А-3x25+1x35 | 1980 | гр.1 | 0.0284 | 0.069 | 0.1052 | 0.1577 | 1.3946
24 | 2588A8 | N1_24 | N1_25 | 29.1 | СИП-2А-3x25+1x35 | 1840 | гр.1 | 0.0281 | 0.0734 | 0.1333 | 0.2312 | 0.9516
25 | 2588AF | N1_25 | N1_26 | 22.3 | СИП-2А-3x25+1x35 | 1700 | гр.1 | 0.0198 | 0.0561 | 0.1531 | 0.2873 | 0.7658
26 | 2588B3 | N1_26 | N1_27 | 19.5 | СИП-2А-3x25+1x35 | 1560 | гр.1 | 0.016 | 0.0492 | 0.1691 | 0.3365 | 0.6538
27 | 2588B4 | N1_27 | N1_28 | 32.9 | СИП-2А-3x25+1x35 | 1420 | гр.1 | 0.0244 | 0.0828 | 0.1935 | 0.4193 | 0.5247
28 | 32E92 | N1_28 | N1_31 | 36.2 | СИП-2А-3x25+1x35 | 1060 | гр.1 | 0.0201 | 0.0913 | 0.2136 | 0.5106 | 0.4309
29 | 32471 | N1_31 | N1_32 | 34.6 | СИП-2А-3x25+1x35 | 120 | гр.1 | 0.0022 | 0.0873 | 0.2158 | 0.5978 | 0.368
30 | 32E95 | N1_31 | N1_33 | 34 | СИП-2А-3x25+1x35 | 820 | гр.1 | 0.0146 | 0.0858 | 0.2283 | 0.5964 | 0.3689
31 | 32470 | N1_33 | N1_34 | 34.6 | СИП-2А-3x25+1x35 | 580 | гр.1 | 0.0105 | 0.0872 | 0.2388 | 0.6835 | 0.3218
32 | 2588B8 | N1_34 | N1_35 | 17.8 | СИП-2А-3x25+1x35 | 460 | гр.1 | 0.0043 | 0.0448 | 0.2431 | 0.7283 | 0.3021
33 | 2588B7 | N1_35 | N1_36 | 17.8 | СИП-2А-3x25+1x35 | 380 | гр.1 | 0.0035 | 0.0448 | 0.2466 | 0.7731 | 0.2846
34 | B7EAE | N1_36 | N1_37 | 25.2 | ПвВГнг(А)-4х16 | 240 | гр.1 | 0.0083 | 0.069 | 0.2549 | 0.8421 | 0.2613
35 | 2588BA | N1_37 | N1_38 | 21.1 | ПвВГнг(А)-4х16 | 180 | гр.1 | 0.0052 | 0.0579 | 0.2601 | 0.9 | 0.2444
36 | 2588BB | N1_38 | N1_39 | 21 | ПвВГнг(А)-4х16 | 120 | гр.1 | 0.0034 | 0.0575 | 0.2635 | 0.9575 | 0.2298
37 | 32E93 | N1_33 | N1_41 | 23.3 | СИП-2А-3x25+1x35 | 60 | гр.1 | 0.0007 | 0.0587 | 0.229 | 0.6551 | 0.3358
38 | 32E94 | N1_33 | N1_40 | 29.9 | СИП-2А-3x25+1x35 | 60 | гр.1 | 0.0009 | 0.0753 | 0.2292 | 0.6717 | 0.3275
39 | 2588B5 | N1_28 | N1_29 | 25.3 | СИП-2А-3x25+1x35 | 220 | гр.1 | 0.0029 | 0.0636 | 0.1964 | 0.4829 | 0.4556
40 | 2588B6 | N1_29 | N1_30 | 27.7 | СИП-2А-3x25+1x35 | 140 | гр.1 | 0.002 | 0.0697 | 0.1985 | 0.5526 | 0.3981
41 | 25889E | ПП-НО-1 | N1_01 | 5.4 | ПвВГнг(А)-4х16 | 2620 | гр.2 | 0.0194 | 0.0148 | 0.0384 | 0.0198 | 11.1144
42 | 2588AA | N1_01 | N1_23 | 27.4 | СИП-2А-3x25+1x35 | 2620 | гр.2 | 0.0376 | 0.069 | 0.0759 | 0.0888 | 2.478
43 | 2588B0 | N1_23 | N1_24 | 27.4 | СИП-2А-3x25+1x35 | 2620 | гр.2 | 0.0376 | 0.069 | 0.1135 | 0.1577 | 1.3946
44 | 2588A8 | N1_24 | N1_25 | 29.1 | СИП-2А-3x25+1x35 | 2620 | гр.2 | 0.04 | 0.0734 | 0.1535 | 0.2312 | 0.9516
45 | A1CD7 | N1_25 | N1_42 | 24.8 | ПвВГнг(А)-4х16 | 380 | гр.2 | 0.0129 | 0.068 | 0.1664 | 0.2992 | 0.7353
46 | 2588D0 | N1_42 | N1_43 | 25 | ПвВГнг(А)-4х16 | 320 | гр.2 | 0.0109 | 0.0685 | 0.1774 | 0.3677 | 0.5983
47 | 2588D2 | N1_43 | n1_46 | 15.4 | ПвВГнг(А)-4х16 | 80 | гр.2 | 0.0017 | 0.0423 | 0.1791 | 0.41 | 0.5366
48 | B7E54 | n1_46 | n1_47 | 19.4 | ПвВГнг(А)-4х16 | 40 | гр.2 | 0.0011 | 0.0531 | 0.1801 | 0.463 | 0.4751
49 | 259E3F | N1_43 | N1_44 | 25 | ПвВГнг(А)-4х16 | 180 | гр.2 | 0.0062 | 0.0685 | 0.1836 | 0.4362 | 0.5043
50 | B5B97 | N1_44 | N1_45 | 14.2 | ПвВГнг(А)-4х16 | 60 | гр.2 | 0.0012 | 0.0388 | 0.1847 | 0.475 | 0.4631
51 | 2588AF | N1_25 | N1_26 | 22.3 | СИП-2А-3x25+1x35 | 2240 | гр.2 | 0.0261 | 0.0561 | 0.1797 | 0.2873 | 0.7658
52 | 2588B3 | N1_26 | N1_27 | 19.5 | СИП-2А-3x25+1x35 | 2240 | гр.2 | 0.0229 | 0.0492 | 0.2026 | 0.3365 | 0.6538
53 | A1C4B | N1_27 | N1_54 | 23.3 | ПвВГнг(А)-4х16 | 1960 | гр.2 | 0.0626 | 0.064 | 0.2652 | 0.4004 | 0.5494
54 | 2588CB | N1_54 | N1_55 | 25 | ПвВГнг(А)-4х16 | 1900 | гр.2 | 0.065 | 0.0685 | 0.3302 | 0.4689 | 0.4691
55 | B7E55 | N1_55 | n1_56 | 23.6 | ПвВГнг(А)-4х16 | 40 | гр.2 | 0.0013 | 0.0646 | 0.3315 | 0.5335 | 0.4124
56 | 2588CC | N1_55 | N1_57 | 25 | ПвВГнг(А)-4х16 | 1800 | гр.2 | 0.0616 | 0.0685 | 0.3918 | 0.5374 | 0.4094
57 | 2588CD | N1_57 | n1_58 | 20.9 | ПвВГнг(А)-4х16 | 1680 | гр.2 | 0.0482 | 0.0574 | 0.44 | 0.5948 | 0.3699
58 | 2588C9 | n1_58 | n1_59 | 13.5 | ПвВГнг(А)-4х16 | 240 | гр.2 | 0.0044 | 0.0369 | 0.4444 | 0.6317 | 0.3482
59 | B5C68 | n1_59 | n1_60 | 9.7 | ПвВГнг(А)-4х16 | 200 | гр.2 | 0.0026 | 0.0265 | 0.447 | 0.6582 | 0.3342
60 | B7C65 | n1_60 | n1_63 | 14.9 | ПвВГнг(А)-4х16 | 40 | гр.2 | 0.0008 | 0.0409 | 0.4478 | 0.6991 | 0.3147
61 | 2588C8 | n1_60 | n1_61 | 10 | ПвВГнг(А)-4х16 | 120 | гр.2 | 0.0016 | 0.0275 | 0.4487 | 0.6857 | 0.3209
62 | C2041 | n1_61 | n1_62 | 13.1 | ПвВГнг(А)-4х16 | 80 | гр.2 | 0.0014 | 0.0359 | 0.4501 | 0.7215 | 0.3049
63 | 259E3E | n1_58 | N1_64 | 24.5 | ПвВГнг(А)-4х16 | 1400 | гр.2 | 0.047 | 0.0672 | 0.4869 | 0.662 | 0.3323
64 | 2588BF | N1_64 | N1_65 | 25 | СИП-2А-3x25+1x35 | 300 | гр.2 | 0.0039 | 0.063 | 0.4909 | 0.725 | 0.3035
65 | 2588BE | N1_65 | N1_66 | 25 | СИП-2А-3x25+1x35 | 240 | гр.2 | 0.0031 | 0.063 | 0.494 | 0.788 | 0.2792
66 | 2588BD | N1_66 | N1_67 | 25 | СИП-2А-3x25+1x35 | 180 | гр.2 | 0.0024 | 0.063 | 0.4964 | 0.851 | 0.2585
67 | 2588BC | N1_67 | N1_68 | 25 | СИП-2А-3x25+1x35 | 120 | гр.2 | 0.0016 | 0.063 | 0.4979 | 0.914 | 0.2407
68 | 9E8D4 | N1_68 | N1_69 | 20.3 | СИП-2А-3x25+1x35 | 60 | гр.2 | 0.0006 | 0.0511 | 0.4986 | 0.9651 | 0.228
69 | 2588C0 | N1_64 | N1_70 | 24.9 | СИП-2А-3x25+1x35 | 1040 | гр.2 | 0.0136 | 0.0627 | 0.5005 | 0.7247 | 0.3036
70 | 2588C1 | N1_70 | N1_71 | 24.9 | СИП-2А-3x25+1x35 | 980 | гр.2 | 0.0128 | 0.0627 | 0.5133 | 0.7875 | 0.2794
71 | AAE53 | N1_71 | N1_80 | 22.7 | ПвВГнг(А)-4х16 | 120 | гр.2 | 0.0037 | 0.0622 | 0.517 | 0.8496 | 0.2589
72 | AAE55 | N1_80 | N1_81 | 25.1 | ПвВГнг(А)-4х16 | 60 | гр.2 | 0.0021 | 0.0688 | 0.5191 | 0.9184 | 0.2395
73 | 2588C2 | N1_71 | N1_72 | 25 | СИП-2А-3x25+1x35 | 740 | гр.2 | 0.0097 | 0.063 | 0.523 | 0.8505 | 0.2587
74 | 2588E7 | N1_72 | N1_73 | 19 | СИП-2А-3x25+1x35 | 620 | гр.2 | 0.0062 | 0.0479 | 0.5291 | 0.8983 | 0.2449
75 | B5AC4 | N1_73 | N1_76 | 24.6 | ПвВГнг(А)-4х16 | 240 | гр.2 | 0.0081 | 0.0675 | 0.5372 | 0.9659 | 0.2278
76 | 2588C6 | N1_76 | N1_77 | 19 | ПвВГнг(А)-4х16 | 120 | гр.2 | 0.0031 | 0.0521 | 0.5404 | 1.0179 | 0.2161
77 | B5AC5 | N1_73 | n1_79 | 22 | ПвВГнг(А)-4х16 | 40 | гр.2 | 0.0012 | 0.0604 | 0.5304 | 0.9587 | 0.2295
78 | 2588C5 | N1_73 | n1_78 | 13.7 | ПвВГнг(А)-4х16 | 40 | гр.2 | 0.0008 | 0.0376 | 0.5299 | 0.936 | 0.2351
79 | 2588E6 | N1_73 | N1_74 | 19 | СИП-2А-3x25+1x35 | 180 | гр.2 | 0.0018 | 0.0479 | 0.5309 | 0.9462 | 0.2325
80 | 2588C4 | N1_74 | N1_75 | 19 | СИП-2А-3x25+1x35 | 60 | гр.2 | 0.0006 | 0.0479 | 0.5315 | 0.9941 | 0.2213
81 | B7E56 | N1_27 | n1_48 | 14.2 | ПвВГнг(А)-4х16 | 280 | гр.2 | 0.0054 | 0.0389 | 0.208 | 0.3754 | 0.586
82 | 2588E4 | n1_48 | n1_49 | 15 | ПвВГнг(А)-4х16 | 240 | гр.2 | 0.0049 | 0.0411 | 0.2129 | 0.4165 | 0.5282
83 | 2588D8 | n1_49 | n1_50 | 16.9 | ПвВГнг(А)-4х16 | 200 | гр.2 | 0.0046 | 0.0463 | 0.2176 | 0.4628 | 0.4754
84 | 2588D6 | n1_50 | n1_51 | 8.1 | ПвВГнг(А)-4х16 | 160 | гр.2 | 0.0018 | 0.0222 | 0.2193 | 0.485 | 0.4536
85 | B7E57 | n1_51 | n1_52 | 20.3 | ПвВГнг(А)-4х16 | 80 | гр.2 | 0.0022 | 0.0556 | 0.2216 | 0.5406 | 0.4069
86 | 2588D4 | n1_51 | n1_53 | 17.1 | ПвВГнг(А)-4х16 | 40 | гр.2 | 0.0009 | 0.047 | 0.2203 | 0.532 | 0.4135